АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 мая 2022 года № 63

Об утверждении Положения по содержанию и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Октябрьского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом  
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», администрация Октябрьского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Положение по содержанию и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Октябрьского сельского поселения (приложение 1).

2. Администрации Октябрьского сельского поселения:

1) поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели;

2) принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

3. Отменить постановление администрации Октябрьского сельского поселения от 01.09.2010 № 34 «О принятии Положения по содержанию и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах и на прилегающих к ним территориях Октябрьского сельского поселения».

4. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Октябрьского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского сельского поселения

Вичугского муниципального района

Ивановской области						     	      	В.В.Мозулев

Приложение 1 к постановлению

администрации Октябрьского сельского поселения

от 18.05.2022 № 63

ПОЛОЖЕНИЕ

по содержанию и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Октябрьского сельского поселения

1. Общие положения

- 1.1. Положение по содержанию и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Октябрьского сельского поселения (далее - Положение) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- 1.2. В Положении применяются следующие понятия и сокращения:

- 1) источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети, водные объекты, используемые для целей пожаротушения и противопожарные резервуары;

- 2) пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

- 3) противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования их для пожаротушения;

- 4) пожаротушение - процесс воздействия сил и средств, а также использование методов и приёмов для окончательного прекращения горения, а также на исключение возможности его повторного возникновения;

- 5) район выезда - территория, обслуживаемая подразделением пожарной охраны, аварийно–спасательным формированием, в соответствии с расписанием выезда подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

- 1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Октябрьского сельского поселения.

- 2. Содержание и эксплуатация источников ППВ

- 2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- 1) эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- 2) финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- 3) возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств организаций, осуществляющих тушение пожаров;

- 4) проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- 5) установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- 6) наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

- 7) очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- 8) проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- 9) немедленное уведомление организации о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ;

- 10) своевременное уведомление организацией администрацию Октябрьского сельского поселения в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику (арендатору), а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

- 2.2. Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

- 2.3. Установка указателей источников ППВ возлагается на администрацию Октябрьского сельского поселения, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

- 2.4. Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

- 3. Учет, проверка и испытание источников ППВ

- 3.1. Администрация Октябрьского сельского поселения, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

- 3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Октябрьского сельского поселения организует, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

- 3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ администрация Октябрьского сельского поселения, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

- 3.4. Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями администрации Октябрьского сельского поселения, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями подразделения пожарной охраны.

- 3.5. Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

- 3.6. Администрация Октябрьского сельского поселения, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

- 3.7. В установленном порядке сообщается организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

- 3.8. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- 3.8.1. Неисправности (недостатки) исключающие забор воды:

- 1) Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:

- а) отсутствие указателя (координатной таблички);

- б) не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

- 2) Невозможность подъезда:

- а) невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

- б) отсутствие подъезда.

- 3) Невозможность его обнаружения:

- а) засыпан грунтом (мусором и т.п.);

- б) завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

- в) под слоем льда (снега);

- г) заасфальтирован.

- 4) Невозможность установить пожарную колонку:

- а) сдвинут колодец;

- б) колодец завален грунтом;

- в) колодец заплыл грязью;

- г) стояк низко расположен;

- д) сбита резьба на стояке;

- е) смещён стояк;

- ж) сужены проушины на верхнем фланце;

- з) мешают болты на верхнем фланце.

- 5) Наличие технических дефектов:

- а) заглушен;

- б) нет стояка;

- в) не закреплён стояк;

- г) стояк забит грунтом;

- д) трещина в стояке;

- е) нет штока;

- ж) проворачивается (сорван) шток;

- з) шток не провернуть;

- и) погнут шток;

- к) длинный шток;

- л) короткий шток;

- м) малый квадрат штока;

- н) большой квадрат штока;

- о) стёрты грани штока;

- п) разбит фланец.

- 6) Отключение от магистрали;

- 7) Заморожен;

- 3.8.2. Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

- 1) Дефекты:

- а) указатель (табличка), не соответствует действительности: номер дома, координаты, тип гидранта, плохо видны надписи, тип сети, цвет таблички, диаметр сети;

- б) указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;

- в) не закрывается (течёт);

- г) низкое давление в сети;

- д) отсутствует дренаж колодца;

- е) нет комплекта;

- ж) сдвинуто кольцо колодца;

- з) нет крышки колодца;

- и) нет крышки стояка гидранта;

- к) в стояке нет затравки (пробки);

- л) течь под верхним фланцем;

- м) течь под нижним фланцем;

- н) вода в стояке (не работает сливное устройство);

- о) вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).

- п) отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

- р) указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

- 3.9. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- 1) опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- 2) при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- 3) не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

- 3.10. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- 1) отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- 2) отсутствие указателя (координатной таблички);

- 3) не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- 4) отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

- 5) низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

- 6) не герметичен (не держит воду);

- 7) отсутствует упорный брус;

- 8) не закреплён упорный брус;

- 9) неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;

- 10) наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

- 3.11. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- 1) отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

- 2) не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- 3) неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

- 4) невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

- 5) отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

- 3.12. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

- 3.13. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

- 3.14. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

- 4. Ремонт и реконструкция источников ППВ

- 4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

- 4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

- 4.3. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов и определяются меры по обеспечению территории водоснабжением для целей пожаротушения.

- 4.4. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенного пункта и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток. Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению подразделения пожарной охраны.

- 4.5. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должны быть проинформированы подразделения пожарной охраны.

- 4.6. Необходимо уведомлять подразделения пожарной охраны об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

- 4.7. По окончании работ по ремонту источников ППВ подразделения пожарной охраны привлекаются на проверку их состояния.

- 4.8. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

- 5. Организация взаимодействия

- 5.1. Вопросы взаимодействия между администрацией Октябрьского сельского поселения, организациями, подразделениями пожарной охраны в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

- 5.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения и обеспечения максимальной водоотдачи сетей администрация Октябрьского сельского поселения, организации, подразделения пожарной охраны разрабатывают план (инструкцию) взаимодействия, учитывающую конкретные местные условия.

5.3. Подразделения пожарной охраны осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров, для контроля состояния источников ППВ в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ивановской области.